Заштита животне средине у индустријским објектима

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ

1. Контролна листа је сачињена према следећим прописима:

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09, број 10/13)

- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 05/2016), на снази од 02.02.2016.године

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/2015), на снази од 06.01.2016.године

- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 11/2010, 75/2010, 63/2013)

- Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 16/12)

- Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 1/12)

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, број 36/09, 72/09, број 43/11-одлука уставног суда, број 14/16, број 76/18, 95/18).

2. Објашњења и законски основ:

А1: Законски основ је члан 58. став 1. тачка 3) Закона и члан 10. (према масеним протоцима), односно члан 38. (према топлотној снази) из Уредбе о мерењима. Прибављање сагласности од министарства је прописано чланом 61. став 2. Закона и чланом 22. став 1. Уредбе о мерењима. Ближи услови за издавање дозволе су прописани Правилником за издавање сагласности оператерима, између осталог према члану 3. да имају постављене аутоматске мерне уређаје и према члану 4. да имају прибављен извештај о калибрацији аутоматског мерног система QAL2 поступком.

Обавеза постоји за масене протоке прашкастих материја из члана 8. ставови 2. и 3. и за масене протоке осталих материја из чланова 9., 10. и 11. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање а на основу члана 10. став 3. (за прашкасте и за остале материје) из Уредбе о мерењима.

За начин утврђивања обавезе за прашкасте и остале материје примењује се члан 10. ставовови 5. и 6. Уредбе о мерењима.

У извештајима о мерењу треба проверити да ли масени протоци прекорачују прописане вредности.

Обавеза континуалног мерења не постоји у календарској години када постројење ради мање од 500 часова годишње и поред тога што масени протоци прекорачују прописану вредност, према члану 10. став 11. Уредбе о мерењима.

Члан 10. став 10. Уредбе о мерењима прописује да се не врши континуално мерење емисије оних загађујућих материја чије граничне вредности емисије за предметни стационарни извор нису прописане овом уредбом или интегрисаном дозволом, без обзира на одредбе чл. 8-11. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање. Напомена: грешка у ставу 10. због речи „овом“ је настала због пребацивања одредбе из једне у другу уредбу.

Члан 10. став 9. Уредбе о мерењима прописује рок од 15 месеци за увођење континуалног мерења и прибављање сагласности, од дана када је утврђена обавеза континуалног мерења.

Члан 45. Уредбе о мерењима прописује рок од 15 месеци (02.05.2017.год.), када је обавеза континуалног мерења утврђена пре ступања на снагу уредбе.

А2: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 4) Закона који прописује контролна мерења емисије преко овлашћеног правног лица. Члан 24. став 2. тачка 4) и члан 26. став 4. Уредбе о мерењима прописују редовно годишње испитивање исправности уређаја (АСТ) једном годишње. Члан 26. став 5. Уредбе о мерењима прописује вођење евиденције о овим испитивањима.

Члан 21. став 1. тачка 1) Уредбе о мерењима прописују ово као контролно мерење емисије, при чему се резултати мерења не пореде са граничним вредностима. Значи, годишња провера исправности аутоматских уређаја за континуално мерење емисија АСТ поступком не спада у повремена мерења већ у периодична из члана 18. Уредбе о мерењима.

Члан 26. став 2. Уредбе о мерењима прописује да АСТ испитивање спроводи овлашћено лице. Члан 60. став 1. Закона прописује прибављање овлашћења министарства за вршење мерења емисије. У дозволи за мерење емисије, у прилогу погледати табелу Списак загађујућих материја које се мере у емисији у циљу испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије и погледати табелу Списак параметара стања отпадног гаса који се мере у емисији у циљу испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије, и проверити да ли су унете загађујуће материје и параметри стања отпадног гаса који су испитивани према извештају о АСТ испитивањима, односно да ли је састављач извештаја овлашћен за њих.

Члан 26. став 6. Уредбе о мерењима прописује рок за достављање извештаја министарству од 45 дана од завршетка испитивања. Према овој одредби инспектор може да наложи доставу извештаја о АСТ испитивањима у року најдуже 45 дана од дана завршетка мерења.

Испитивање исправности аутоматских мерних уређаја АСТ поступком није потребно у години у којој је извршена калибрација QAL 2 поступком, пошто је QAL 2 обухватније испитивање.

Ради лакшег увида може се од оператера затражити евиденција о извршеним АСТ испитивањима за аутоматске уређаје за континуална мерења концентрације загађујућих материја и пратећих параметара стања отпадног гаса (притисак, температура, влажност, садржај кисеоника, брзина и проток). Обавеза вођења евиденције о АСТ испитивањима, односно редовном одржавању и исправности аутоматских мерних уређаја је прописана чланом 26. став 5. Уредбе о мерењима и чланом 58. став 1. тачка 9) Закона.

Треба извршити увид у извештај о АСТ испитивању. У последњем поглављу извештаја са резултатима испитивања, треба проверити за које аутоматске уређаје је вршено АСТ испитивање (концентрације загађујућих материја, притисак, температура, влажност, садржај кисеоника, брзина и проток) и да ли је за свако испитивање унето да аутоматски мерни систем испуњава захтеве. Потребно је наложити да се што пре изврши АСТ испитивање за параметар за који је у извештају наведено да аутоматски мерни систем не испуњава услове или да испитивање није могло да се изврши.  Извештај о испитивању АСТ поступком се чува пет година, према члану 26. став 7. Уредбе о мерењима.

Инспектор може и да провери да ли је АСТ испитивање извршено у условима при различитим оптерећењима постројења, различитим врстама производа и различитим фазама истог технолошког поступка, као што је промена горива, сировина, температурног режима. Ово произилази из поглавља 8.3 стандарда СРПС ЕН 14181 у којем пише да се АСТ паралелна мерења морају извршити према поступку који је описан у поглављу 6.3. овог стандарда (видети објашњење за питање под А4).

А3: Обавеза из члана 26. став 4. Уредбе о мерењима који прописује да се QAL 2 врши најмање једном у пет година. Члан 58. став 1. тачка 4) Закона прописује да је оператер у обавези да обезбеди контролно мерење преко овлашћеног правног лица ако мерења емисије обавља самостално.

Члан 21. став 1. тачка 1) Уредбе о мерењима прописује да се контролна мерења емисије врше према стандарду СРПС ЕН 14181 ради контроле рада уређаја за континуално мерење емисије, при чему се резултати мерења не пореде са граничним вредностима; док члан 24. став 2. тачка 5) исте уредбе прописује да оператер који врши континално мерење емисије обезбеђује калибрацију аутоматског мерног система у складу са процедуром QAL 2 која је дата у стандарду СРПС ЕН 14181. Значи, калибрација аутоматског мерног сиситема QAL 2 поступком не спада у повремена мерења већ у периодична из члана 18. Уредбе о мерењима.

Члан 26. став 2. Уредбе о мерењима прописује да калибрацију спроводи овлашћено лице. Члан 60. став 1. Закона прописује прибављање овлашћења министарства за вршење мерења емисије. У дозволи за мерење емисије, у прилогу погледати табелу Списак загађујућих материја које се мере у емисији у циљу испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије и погледати табелу Списак параметара стања отпадног гаса који се мере у емисији у циљу испитивања исправности рада система за континуално мерење емисије, и проверити да ли су унете загађујуће материје и параметри стања отпадног гаса који су испитивани према извештају о QAL 2 испитивањима, односно да ли је састављач извештаја овлашћен за њих.

Члан 26. став 6. Уредбе о мерењима прописује рок за достављање извештаја министарству од 45 дана од завршетка испитивања. Према овој одредби инспектор може да наложи доставу извештаја о QAL 2 испитивањима у року најдуже 45 дана од дана завршетка мерења.

Ради лакшег увида може се од оператера затражити евиденција о извршеним QAL 2 испитивањима за аутоматске уређаје за континуална мерења концентрације загађујућих материја и пратећих параметара стања отпадног гаса (притисак, температура, влажност, садржај кисеоника, брзина и проток). Обавеза вођења евиденције о QAL 2 испитивањима је прописана чланом 26. став 5. Уредбе о мерењима и чланом 58. став 1. тачка 9) Закона.

Треба извршити увид у извештај о калибрацији. У последњем поглављу извештаја са резултатима испитивања, треба проверити за које аутоматске уређаје је вршено QAL 2 испитивање (концентрације загађујућих материја, притисак, температура, влажност, садржај кисеоника, брзина и проток) и да ли је за свако испитивање унето да аутоматски мерни систем испуњава захтеве. Потребно је наложити да се што пре изврши QAL 2 испитивање за параметар за који је у извештају наведено да аутоматски мерни систем не испуњава услове или да испитивање није могло да се изврши. Извештај о QAL 2 испитивањима се чува пет година, према члану 26. став 7. Уредбе о мерењима.

А4: Законски основ је члан 24. став 2. тачка 5) Уредбе о мерењима и Стандард СРПС ЕН 14181. За опширнији законски основ видети под А3.

Поглавље 6.3 став 4. стандарда СРПС ЕН 14181 прописује да концентрације током калибрације морају да се мењају што је више могуће у уобичајеном раду постројења, да би се обезбедило да је калибрациона функција важећа за опсег услова под којима ће радити постројење; као и да се овим обезбеђује да је калибрација аутоматског мерног система важећа за најшири могући опсег и да покрива највећи број услова рада. У напомени 2. испод овог става 4. стандарда је наведено да се пажљивим планирањем мерења може одредити најбоље време за упоредна мерења, када су емисије највеће или су највише променљиве.

Ово значи да калибација QAL 2 поступком мора да се изврши при различитим оптерећењима постројења, различитим врстама производа и различитим фазама истог технолошког поступка, као што је промена горива, сировина, температурног режима.

Проверити увидом у извештај о QAL 2 испитивању и увидом у СКАДА (SCADA) систем о раду постројења током овог испитивања.

А5: Члан 26. став 4. Уредбе о мерењима прописује да се QAL 2 врши после сваке значајније измене (поправка или преправка мерила, премештање). Члан 23. Уредбе о мерењима прописује рок од три месеца у случају сваке значајније промене на мерном систему емисије, као и после реконструкције и друге значајне и дугорочне променe која би могла довести до промена у емисијама. Члан 26. став 5. Уредбе о мерењима прописује да оператер обезбеђује редовно одржавање и исправност мерних уређаја. Члан 24. став 2. тачка 2) Уредбе о мерењима прописује да оператер обезбеђује исправност аутоматског мерног система.

Члан 24. став 2. тачка 5) Уредбе о мерењима прописује да се калибрација врши према стандарду СРПС ЕН 14181. Овај стадард у поглављу 6.1 став 3. прописује да QAL 2 треба извршити за сва мерења на која утиче: 1) било која велика промена у раду постројења (на пример промена код уређаја за смањење емисије или промена горива) или 2) било која велика промена или поправка аутоматског мерног система која значајно утиче на добијене резултате. Став 4. овог поглавља стандарда прописује да резултате QAL 2 треба применити у року до 6 месеци после промене; као и да током периода пре примене нове калибрационе функције, треба користити претходну калибрациону функцију (уз екстраполацију када је неопходна).

Значи уредбом је прописан рок од три месеца а стандардом 6 месеци.

Треба затражити од предузећа увид у евиденцију о раду, односно поправкама аутоматских уређаја за континуална мерења концентрације загађујућих материја и пратећих параметара стања отпадних гасова (брзина и проток, притисак, температура, влажност, садржај кисеоника). Обавеза вођења евиденције, односно редовном одржавању и исправности аутоматских мерних уређаја је прописана чланом 26. став 5. Уредбе о мерењима и чланом 58. став 1. тачка 9) Закона.

А6: Законски основ је члан 24. став 2. тачка 5) Уредбе о мерењима који прописује да се калибрација врши према стандарду СРПС ЕН 14181. Поглављем 6.1 овог стандарда је одређено да QAL 2 поступак између осталог обухвата одређивање калибрационе функције  аутоматског мерног система и његов опсег важења.

Треба из аутоматског мерног систем одштампати протокол о уношењу параметара калибрационе криве и проверити да ли су унети нови параметри после издавања извештаја о QAL 2 испитивању. За опширнији законски основ видети под А3.

А7: Чланом 25. став 2. тачка 2) Уредбе о мерењима је прописано да аутоматски мерни систем мора да обезбеди евиденцију и обраду података у складу са обезбеђењем поверења нивоа 3 („QAL 3”). Обавеза  редовног одржавања и контроле исправности аутоматског мерног система у складу са обезбеђењем поверења нивоа 3 („QAL 3”) који је дат у стандарду СРПС ЕН 14181 је прописана чланом 24. став 2. тачка 3) Уредбе о мерењима. Поглављем 7.2. став 6. стандарда СРПС ЕН 14181 од маја 2015.године је одређено да је учесталост спровођења QAL 3 најмање једном у временском периоду одржавања који је одређен током сертификационог поступка за АМС (аутоматски мерни систем) према стандарду ЕН 15267-3. Овај период спровођења QAL 3 је наведен у сертификату о усаглашености QAL 1 са стандардом ЕН 15267-3, који поседује сваки оператер као део техничке документације за аутоматски уређај.

QAL 3 поступак не мора да изводи овлашћено или акредитовано лице, односно може да изводи лице на које гласи дозвола за континуално мерење и сервисер аутоматског мерног система. Стандард СРПС ЕН 14181, поглавље 5.1 став 4. прописује да QAL 2 и АСТ поступци укључују лабораторије за испитивање, док QAL 3 поступци укључују оператера.

Може се проверити увидом у извештај из аутоматског мерног система. Поред тога се може затражити годишњи извештај лица које услужно изводи QAL 3 поступак.

За налагање мере примењује се члан 58. став 1. тачка 3) и тачка 9) Закона. Не примењује се члан 58. став 1. тачка 4) пошто се не ради о мерењима и такође ово одржавање може да обавља и сам оператер који самостално врши континуално мерење.

Уколико предузеће не извршава наложену меру за QAL 3, може се наложити ванредна калибрација аутоматског мерног система QAL 2 процедуром, према законском основу: Члан 58. став 1. тачка 4) Закона и члан 21. став 1. тачка 1) и члан 26. став 4. Уредбе о мерењима.

А8: Континуална мерења се врше аутоматским уређајима за мерење концентрације загађујућих материја и аутоматским уређајима за мерења пратећих параматара, што је прописано чланом 22. ставови 3. и 4. и чланом 24. став 1. Уредбе о мерењима. Редовно одржавање и исправност свих аутоматских уређаја су прописани чланом 26. став 5. и чланом 24. став 2. тачка 2) Уредбе о мерењима. Мерење пратећих параметара стања отгпадног гаса је неопходно ради свођења резултата мерења на прописане услове, према члану 9. став 3. Уредбе о мерењима. Примењује се члан 58. став 1. тачка 3) пошто се ради о неопходним мерењима и примењује се члан 61. став 2. и став 1. у вези са чланом 42. и чланом 41. став 1. тачке 2) и 4) Закона, за оператера као овлашћено лице за самостално континуално мерење.

Чланом 24. Уредбе о мерењима је прописано да је у случају прекида рада аутоматског мерног система оператер дужан да у року од 48 часа пријави прекид рада Министарству.

Члан 22. став 3. Уредбе о мерењима прописује да се континуално мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања врши аутоматским мерним системом којим се осигуравају подаци о концентрацији и масеном протоку загађујућих материја у отпадном гасу током непрекидног рада стационарног извора загађивања.

Члан 24. став 1. Уредбе о мерењима прописује да се мерно место опрема мерним уређајима који континуално одређују све неопходне параметре стања отпадног гаса (нпр. температуру отпадног гаса, запремински проток отпадног гаса, влажност, притисак и удео кисеоника), ради вредновања и оцене континуалног мерења. Ово је у вези са чланом 9. став 3. Уредбе о мерењима који прописује да се ради поређења са граничним вредностима емисија, резултати мерења изражени као масена концентрација загађујућих материја у отпадном гасу прерачунавају на јединицу запремине сувих или влажних отпадних гасова, нормалне услове (273,15 K и 101,3 kPa) и референтни удео кисеоника у отпадном гасу, ако овом уредбом није другачије прописано.

Члан 22. став 4. Уредбе о мерењима прописује да се ради вредновања и оцене континуалног мерења, аутоматским мерним системом поред података који су наведени у ставу 2. овог члана, обезбеђују подаци о параметрима стања отпадног гаса који су утврђени прописом којим се уређују граничне вредности емисија или интегрисаном дозволом (нпр. температура отпадног гаса, запремински проток отпадног гаса, влажност, притисак и удео кисеоника). Отуда се члан 22. став 4. Уредбе о мерењима може применити на аутоматске уређаје за мерење температуре, притиска и запреминског удела кисеоника на основу члана 4. став 1. тачка 5) Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

Према члану 22. став 5. Уредбе о мерењима могуће је да се уместо мерења користи заменска рачунска вредност која је одређена од овлашћеног лица. Ипак, уколико је решењем министарства о давању сагласности за континуално мерење емисије утврђено да су постављени ови мерни уређаји (проверити у прилогу решења) онда предузеће има обавезу њиховог одржавања. У случају да оператер не мисли овако може се наложити да прибави мишљење министарства. У оваквим случајевима министарство је већ одлучило да је потребан рад уређаја из решења о давању сагласности.

Оператер има обавезу да води евиденцију о раду свих аутоматских уређаја за континуална мерења, што значи и о датумима почетка неисправности и датуму постављања уређаја на мерно место после поправке, на основу чланом 58. став 1. тачка 9) Закона и члана 26. став 5. Уредбе о мерењима.

Треба на лицу места извршити увид у тренутна показивања аутоматског мерног система за мерења концентрације загађујућих материја и пратећих параметара стања отпадног гаса (притисак, температура, влажност, садржај кисеоника, брзина и проток). Уколико у аутоматском систему нема показивања тренутне вредности за концентрацију или неки од пратећих параметара, треба проверити од када постоји овакво стање тако што се изврши увид у извештај о континуалном мерењу емисије, уколико нема приказа резултата мерења за неки од пратећих параметара или су резултати увек исти (пошто је тако задато у систему мерења) онда треба наложити поправку аутоматског мерног уређаја. Овакву проверу треба извршити и за показивања концентрације пре свођења на прописане вредности (такозване сирове вредности).

А9: Прописано је чланом 35. ставови 2. и 3. и Прилогом 4, Одељак В Уредбе о мерењима, у вези са прописаним поређењем резултата мерења са ГВЕ из члана 33. став 1. ове уредбе. Примењује се члан 58. став 1. тачка 3) Закона.

Б1: Законски основ према којем се ГВЕ вредности наводе у извештају о континуалном мерењу је члан 61. став 1. у вези са чланом 42. и чланом 41. став 1. тачке 1) и 4) Закона и члан 35. став 3. и Прилог 4. Одељак В тачка 1. подтачка 3) подтачка (2) (за дневни извештај) и тачка 2. подтачка 6) подтачка (2) (за месечни извештај) и  тачка 3. подтачка 6) подтачка (2) (за годишњи извештај) Уредбе о мерењима.

Гранична вредност емисије је прописана чланом 6. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање. Примењују се ГВЕ из Прилога 1. за наведене врсте постројења; док се за постројења којих нема у Прилогу 1. примењују опште вредности ГВЕ из Прилога 2. При томе се на постројења из Прилога 1. примењују и ГВЕ из Прилога 2. за загађујуће материје које  нису прописане у Прилогу 1. а могу се  очекивати на основу технолошког процеса. На пример сумпор диоксид и оксиди азота се могу очекивати код постројења са горионицима, као што су асфалтне базе из Дела XI Прилога 1 код којих се у ротационој производи сагоревања мешају са другим отпадним гасовима.

Постојећа и нова постројења се посматрају у односу на 06.01.2016.године, на основу члана 4. став 1. тачке 7) и 8) са чланом 20. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

На нове стационарне изворе загађивања се одмах од дана ступања на снагу уредбе примењују ГВЕ из Прилога 1. које су прописане за нове стационарне изворе загађивања и опште ГВЕ из Прилога 2. уредбе, што је прописано чланом 18. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

На постојеће стационарне изворе загађивања се одмах од дана ступања на снагу уредбе примењују ГВЕ вредности које су Прилогом 1. прописане за постојеће стационарне изворе загађивања и опште ГВЕ из Прилога 2. уредбе, што је прописано чланом 19. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

Рок за усклађивање постојећих стационарних извора загађивања према ГВЕ из Прилога 1. за нове стационарне изворе загађивања је 06.01.2021.године, према члану 19. са чланом 20. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

Б2: Обавеза је прописана чланом 55. став 1. Закона. Овај став 1. се односи на редовно стање а став 2. на поремећаје у раду постројења и уређаја за смањење емисије. За предузетнике је потребно издати решење према члану 40. ставови 1. и 2. Закона о заштити животне, на основу овлашћења из члана 111. став 1. тачке 8) и 10) овог закона, што је важно јер у оба закона за њих не постоји казнена одредба за прекорачења у редовном стању па се могу пријавити једино за неизвршење решења.

Поређење резултата континуалних мерења са ГВЕ је прописано чланом 33. Уредбе о мерењима.

Треба проверити резултате мерења из извештаја из питања под А9.

В1: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 9) Закона.

Евиденција треба да садржи тачне периоде када уређај за смањивање емисије није радио током рада постројења. Уколико нема електронског система за управљање и надзор рада уређаја за смањивање емисије (СКАДА), инспектор може наложити ручно вођење параметара његовог рада као доказ о контроли рада и правилном вођењу евиденције.

В2: Није дозвољено према члану 55. став 2. Закона.

Проверава се на основу вредности најбитнијег параметра рада уређаја. На пример, за врећасти филтер је битан параметар пад притиска, за испирач (скрубер) је битан проток воде, за електрофилтере је битан напон струје. Проверава се пре свега увидом у електронски систем за управљање и надзор рада производног постројења и рада уређаја за смањивање емисије (СКАДА) или преко писане евиденције.

Инспектор може наложити контролно мерење емисије према члану члан 21. став 1. тачка 2), став 2. тачка 1) и став 3. тачка 2) Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања.

В3: Обавеза за протоке 1 до 3 килограма/час прашкастих материја је прописана чланом 58. став 1. тачка 2) Закона и чланом 8. став 1. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање. Ови мерни уређаји нису потребни када се врши континуално мерење емисије прашкастих материја.

Г1 и Г2: Обавеза достављања Извештаја о годишњем билансу емисија је прописана чланом 58. став 1. тачка 1) Закона и чланом 17. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

Примењује се и члан 75. став 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, број 36/09, 72/09, број 43/11-одлука уставног суда, број 14/16, број 76/18, 95/18) и члан 3. став 1., односно став 2., члан 6. став 1. тачка 2), члан 8. и члан 4. став 2., односно Прилог 3. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, број 91/10, број 10/13 и број 98/16).

За постројења за која се издаје интергисана дозвола примењује се и Закон о накнадама за коришћење јавних добара, члан 117. став 1. тачка 1) и члан 122. којима је прописана обавеза достављања Агенцији за заштиту животне средине података за емисије сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја у року до 31. марта и члан 274. став 1. тачка 5) са казненом одредбом у случају да оператер није доставио извештај. Интегрисана дозвола се издаје за делатности из Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“, број 84/05).

Извештај о годишњем билансу емисија који се доставља до 31. јануара према Закону о заштити ваздуха је потпуно исти као Образац 2-Емисије у ваздух који се до 31. марта доставља за Национални регистар извора загађивања, односно за локални регистар према Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података. Прилогом 1. овог правилника је прописано да ли се подаци одстављају у Национални регистар извора загађивања или у Локални регистар извора загађивања, зависно од врсте постројења.

Увидом на интернет страни Агенције за заштиту животне средине http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/Default.aspx се може проверити која предузећа нису доставила податке за Национални регистар извора загађивања и за колико испуста нису достављени.

Подаци се достављају према резултатима континуалног мерења, уколико  није вршено онда према резултатима периодичног мерења, док се на основу процене достављају само за загађујуће материје за које не постоји извештај о мерењу емисије, што је прописано чланом 17. Уредбе о ГВЕ из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање.

Г3: Обавеза је прописана чланом 58. став 1. тачка 7) Закона и чланом 37. Уредбе о мерењима. Примењује се и члан 58. став 1. тачка 1) Закона у вези достављања података, што је важно у случају пријаве прекршаја, пошто према тачци 7) није прописана казнена одредба за недостављање извештаја о мерењу, већ само за вођење евиденције.

Надлежан орган је одређен члановима 133. и 134. Закона о планирању и изградњи, на основу члана 74. Закона о заштити ваздуха. На пример за базну хемијску индустрију и за ротационе пећи за производњу цемента надлежан орган је министарство или покрајина ако се постројење налази на територији покрајине, па се извештаји о мерењу достављају Агенцији, односно органу управе аутономне покрајине.

Д1: Обавеза прибављања дозволе за стационарне изворе загађивања је прописана чланом 56. став 1. Закона, док је забрана рада прописана чланом 57. Закона.

За предузетнике је потребно издати решење према члану 40. став 1. Закона о заштити животне средине, на основу овлашћења из члана 111. став 1 тачке 8) и 29) овог закона; ово је важно јер за њих у овом закону и Закону о заштити ваздуха не постоји казнена одредба, па се могу пријавити једино за неизвршење решења.

Не постоји обавеза прибављања дозволе за постројења из Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интергисана дозвола („Службени гласник РС“, број 84/05) и за постројења са Листе I Пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину; као и за постројења са Листе II када је надлежни орган одлучио да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.

За надлежан орган видети под Г3.

Реконструкција је извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета (члан 2. став 1. тачка 32) Закона о планирању и изградњи).

Затражити на увид грађевинску и употребну дозволу или одобрење за реконструкцију, који се издају према Закону о планирању и изградњи. У случају недоумице да ли је реч о реконструкцији може се затражити на увид мишљење надлежног органа да грађевинска дозвола није потребна.

Д2: Законски основ је члан 56. ставови 5. и 6. Закона. Члан 56. став 7. Закона прописује да ће надлежни орган привремено одобрити рад извора загађивања из става 1. овог члана ради прибављања резултата мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја, ако та мерења нису обављена у току пробног рада.

За правна лица и предузетнике је потребно издати решење према члану 40. став 1. Закона о заштити животне средине, на основу овлашћења из члана 111. став 1. тачке 14) и 29) овог закона, пошто за њих не постоји казнена одредба према овом закону и Закону о заштити животне средине. Инспектор може поднети пријаву против предузетника једино због неизвршење решења, док за правно лице постоји казнена одредба за непоступање према члану 40. став 1. Закона о заштити животне средине.

Члан 19. Уредбе о мерењима прописује период гаранцијског мерења емисије између трећег и шестог месеца од почетка пробног рада у поступку прибављања употребне дозволе, као и да се врпи у условима рада при највећем оптерећењу постројења. Гаранцијско мерење емисије спада у периодична мерења, односно не спада у повремена мерења према члану 18. Уредбе о мерењима.

Значи гаранцијско мерење емисије у ваздух је свакако обавезно према члану уредбе, независно да ли постројење подлеже прибављању дозволе за рад новог емитера. Мерење квалитета ваздуха није обавезно док надлежни орган не одлучи да је потребно према члану 56. Закона а иначе није обавезно ни као редовно мерење према члану 58. Закона.

Члан 157. Закона о планирању и изградњи прописује да комисија за технички преглед, односно предузеће или друго лице коме је поверено вршење техничког прегледа, може да одобри пробни рад у трајању до годину дана, у поступку издавања употребне дозволе.